ZP.272.1.39.2020  								Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

I.  Wykonanie stałej usługi:

1) przeglądów i konserwacji Systemu Ochrony Przeciwpożarowej (SOP) składającego się z:

  - instalacji sygnalizacji pożarowej,

  - instalacji oddymiania klatek schodowych,

  - instalacji gaszenia w serwerowniach,

  - instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,

2)	przeglądów i konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),

3) przeglądów i konserwacji systemu kontroli dostępu (KD)

w budynkach administracyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 
zgodnie z poniższym wykazem:

| Lp. | adres | Instalacja sygnalizacji pożaru | Instalacja oddymiania klatek schodowych | Instalacja gaszenia w serwerowniach | Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego | System sygnalizacji włamania i napadu | Kontrola dostępu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ul. E. Plater 1, Olsztyn | jest | jest | jest | jest | jest | jest |
| 2. | ul. Zacisze 18, Elbląg | jest | jest | brak | jest | jest | brak |
| 3. | ul. Głowackiego 17, Olsztyn | jest | jest | jest | jest | jest | jest |
| 4. | ul. Partyzantów 24, Olsztyn | brak | brak | brak | brak | jest | brak |
| 5. | ul. Kościuszki 37A, Olsztyn | brak | brak | brak | brak | jest | brak |

Przeglądy i konserwacje wymienionych powyżej instalacji powinny odbywać się zgodnie z zapisami  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010 nr 109 poz. 719) oraz zgodnie z instrukcjami i warunkami  technicznymi zamontowanych urządzeń. Szczegółowy wykaz podstawowych urządzeń Systemu Ochrony Przeciwpożarowej w budynkach zawiera załącznik nr 1a.

II. Obowiązki stron:

- Wykonawca jest zobowiązany do :

- wykonania przeglądów i konserwacji:

  - instalacji systemu sygnalizacji pożarowej,

  - instalacji systemu oddymiania klatek schodowych,

  - instalacji systemu gaszenia w serwerowniach,

  - instalacji systemu oświetlenia ewakuacyjnego,

  - systemu sygnalizacji włamania i napadu,

  - instalacji kontroli dostępu;

- dokonywania przeglądów i konserwacji w okresach:

  - kwartalnym (do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał) - konserwacja instalacji sygnalizacji pożarowej, konserwacja instalacji oddymiania klatek schodowych, instalacji systemu gaszenia w serwerowniach, systemu sygnalizacji włamania i napadu  oraz kontroli dostępu,

  - rocznym (12 miesięcy od wykonania ostatniego przeglądu rocznego) - konserwacja i pomiary natężenia systemu oświetlenia ewakuacyjnego, w zakresie wymaganych czynności konserwacyjnych dla poszczególnych urządzeń wyżej wymienionych systemów;

- utrzymania w stałej sprawności technicznej instalacji SOP opisanej w załączniku nr 1a, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu;

- przyjazdu na każde wezwanie Zamawiającego i na wezwanie podmiotów świadczących usługi w imieniu Zamawiającego (tj.: ochrona budynków, monitoring sygnalizacji sygnałów do straży pożarnej, okresowe przeglądy elektryczne i budowlane) do obiektów w których stwierdzone zostaną awarie lub usterki systemów, a także w przypadku stwierdzenia pożaru lub innych czynności mających wpływ na poprawność działania urządzeń opisanych w załączniku nr 1a maksymalnie w ciągu 4 godzin od wezwania;

- szczegółowego zapoznania się z dokumentacją powykonawczą instalacji i innymi niezbędnymi dokumentacjami budynków mającymi wpływ na prawidłowe ich funkcjonowanie;

- wskazywania Zamawiającemu wykrytych w trakcie przeglądu konserwacyjnego i obsługi technicznej usterek elementów instalacji SOP, SSWiN i KD, wskazania i szczegółowego opisania prawdopodobnych przyczyn ich powstania, wpływu na prawidłowość działania instalacji i bezpieczeństwo eksploatacji budynku oraz ewentualnych kosztów ich usunięcia.

- wykonywania właściwej obsługi instalacji po powstaniu uszkodzenia, pożaru lub innego zdarzenia, które mogłoby mieć negatywny wpływ na tę instalację;

- pozostawienia każdorazowo urządzenia po przeprowadzeniu czynności konserwacyjnych 
i serwisowych w stanie sprawności technicznej oraz pełnego bezpieczeństwa dla użytkowników i jego mienia;

- udostępniania danych osób wykonujących prace pracownikom ochronie budynku celem weryfikacji;

- oceny i sprawdzenia stanu dokumentacji technicznej urządzeń wyżej wymienionych instalacji 
i doprowadzenie jej do zgodności w wymogami obowiązujących przepisów prawa i prawidłowego ich użytkowania w razie takiej potrzeby;

- odnotowania w Książce konserwacji i napraw systemu każdej zauważonej nieprawidłowości 
i podjęcia działania celem jej usunięcia w możliwie krótkim terminie;

- uzupełniania papieru w drukarkach centrali sygnalizacji pożarowej;

- obsługi kwartalnej – (co najmniej jeden raz na każde 3 miesiące) do konserwatora systemów (Wykonawcy) należy m.in.:

  - sprawdzenie zapisów w Książce konserwacji i napraw systemu oraz ewentualnych działań podjętych w celu doprowadzenia instalacji do prawidłowej pracy,

  - przeprowadzenie instruktażu technicznego pracowników Zamawiającego (pracowników ochrony 
i zespołu obsługi technicznej), celem zapewnienia prawidłowej obsługi codziennej systemu;

  - wizualne oględziny stanu elementów systemów,

  - sprawdzenie stanu zamocowań i połączeń między urządzeniami w szafie i poza nią, usunięcie kurzu lub innych zabrudzeń znajdujących się na tych urządzeniach,

  - odnotowanie w Książce konserwacji i napraw systemu każdej zauważonej nieprawidłowości,

  - spowodowanie kontrolnego zadziałania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

  - sprawdzenie, czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo,

  - sprawdzenie zdatności centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia urządzeń przeciwpożarowych w budynkach (oddzielenia przeciwpożarowe, wentylacja pożarowa, dźwiękowy system ostrzegawczy, dźwigi osobowe, w tym dźwig dla ekip ratowniczych, otwarcie bramek wejściowych w hollach budynków, zatrzymanie wentylacji bytowej),

  - uruchamianie i sprawdzanie poprawnego działania  każdego łącza do straży pożarnej i centrum monitoringu pożarowego,

  - dokonanie rozpoznania, czy w budynkach nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogłyby wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych, jeżeli tak, to po dokonaniu stosownych oględzin, złożenie odpowiedniego wniosku Zamawiającemu. Wszelkie zmiany budowlane w tym zakresie należy katalogować w Książce konserwacji i napraw system,

  - sprawdzenie układów zasilania podstawowego i rezerwowego:

- w przypadku stwierdzenia braku jakichkolwiek usterek zasilania od ostatniego przeglądu: odłączenie akumulatora, sprawdzenie poprawności reakcji systemu na zaistniałą sytuację (zgłoszenie stanu awarii),

- w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek: pomiar napięcia na akumulatorach (min. 11.5V), asymetria maks. 1V, sprawdzenie stanu naładowania akumulatorów (w przypadku gdy pomierzone wartości nie przekraczają wartości dopuszczalnych należy zgłosić ten fakt w protokole z przeglądu), sprawdzenie podłączenia zasilaczy do akumulatorów i zasilania sieciowego sprawdzenie, czy bezpieczniki mają właściwe wartości,

  - wykonanie przeglądów poprzez sprawdzenie poprawności działania całego systemu, sprawdzenie poprawności sygnałów dochodzących do centrali, poprawności otwarcia okien i klap oddymiających, ręcznego sterowania klapami oraz wykonanie konserwacji systemu oddymiania klatek schodowych, konserwacja mechanizmów zgodnie z instrukcją urządzeń,

  - okna oddymiające:

- optyczna kontrola urządzeń systemu,

- sprawdzenie działania centrali sterowniczej,

- ręczne otwarcie okien oddymiających przyciskiem, w tym przyciskiem przewietrzania,

- alarmowe uruchomienie przez czujkę pożarową, przycisk ROP, centralę dymową albo sygnałem   z centrali sygnalizacji pożarowej,

- optyczne sprawdzenie okien po otwarciu, kąt uchylenia,

- sprawdzenie zasilaczy i central sterujących, w tym sprawdzenie stanu akumulatorów,

- sprawdzenie elementów mocujących i ewentualne przesmarowanie okuć,

- poprawność zamknięcia okien,

  - klapy odymiające i odcinające:

- optyczna kontrola urządzeń systemu,

- sprawdzenie działania centrali sterowniczej,

- sprawdzenie stanu akumulatorów,

- ręczne otwarcie klap,

- optyczne sprawdzenie klap,

- sprawdzenie mocowań i ewentualne przesmarowanie okuć,

- sprawdzenie poprawności działania klapy,

- kontrola stanu położenia klap odcinających w przewodach nawiewnych i wyciągowych,

- ręczne otwarcie i zamknięcie wszystkich klap,

- sprawdzenie prawidłowości mocowania klap,

- sprawdzenie prawidłowości połączeń elektrycznych klap,

- ręczne ustawienie klapy w pozycji normalnej pracy,

- zamknięcie klap z poziomu centrali sterującej,

- sprawdzenie poprawności sygnalizacji położenia klap w centrali sterującej,

- naklejenie naklejki dokonanego przeglądu,

  - kontrola central sterowniczych w systemie wentylacji pożarowej:

- zewnętrzna optyczna kontrola urządzenia,

- kontrola stanu wnętrza centrali sterowniczej,

- kontrola sygnalizacji na panelu sygnalizacyjnym,

- kontrola sygnalizacji na wejściach modułów centrali,

- kontrola sygnalizacji na wyjściach modułów centrali,

- kontrola załączania wszystkich aparatów i zabezpieczeń,

- kontrola działania, przeprowadzenie testów przyjmowania sygnałów alarmowych - TEST CSP,

- kontrola działania przycisku KASOWANIE ALARMU (RESET),

- kontrola działania centrali po zaniku i powtórnym podaniu napięcia zasilania centrali,

- sprawdzenie ważności protokołów badań i pomiarów instalacji elektrycznych 230V zasilających system,

- naklejenie naklejki dokonanego przeglądu,

- pozostawienie centrali w stanie oczekiwania,

  - system gaszenia powinien mieć zapewnianą obsługę na zasadach określonych w Warunkach Gwarancji AGS i powinna ona obejmować:

- sprawdzanie prawidłowości działania układów sterowania - elementów liniowych i sterowniczych, czyszczenie czujek,

- przegląd stanu baterii akumulatorów,

- sprawdzenie prawidłowości transmisji sygnałów alarmowych i uszkodzeniowych do miejsca dozoru,

- oględziny metalowych pojemników ze stałym środkiem gaśniczym,

- sprawdzenie zamocowania uchwytów generatorów,

- sprawdzenie zacisków aktywatora,

- sprawdzenie ciągłości obwodu elektrycznej aktywacji (prąd testu ‹ 5mA),

- wykonanie wszelkich pozostałych czynności kontrolnych, konserwacyjnych, wykonania prób 
i testów wynikających z instrukcji urządzeń, a także dla zachowania poprawności działania systemów;

- przegląd i konserwacja SSWiN oraz KD obejmujące sprawdzenie:

- poprawności działania czujek i innych urządzeń wchodzących w skład systemu,

- sprawdzenie okablowania, stanu akumulatorów i pomiar napięć w punktach pomiarowych,

- wymiana zużytych bezpieczników,

- sprawdzenie sprawności działania systemu poprzez wywołanie alarmu próbnego,

- dokonanie wpisu w dzienniku konserwacji po wykonaniu wyżej wymienionych czynności;

- obsługi rocznej - co najmniej jeden raz w roku do konserwatora  (Wykonawcy) należy m.in.:

- przeprowadzenie wszystkich kontroli, prób i testów zalecanych odpowiednio dla obsługi kwartalnej,

- sprawdzenie każdej czujki pod kątem poprawności działania zgodnie z zaleceniami producenta (dopuszcza się sprawdzenie kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej),

- sprawdzenie zdatności centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia urządzeń przeciwpożarowych i innych powiązanych z SOP urządzeń w budynkach (oddzielenia przeciwpożarowe, wentylacja pożarowa, dźwiękowy system ostrzegawczy, dźwigi osobowe, drzwi wejściowe w hollach, korytarzach budynków, zatrzymanie wentylacji mechanicznej),

- sprawdzenie wzrokowo, czy wszystkie urządzenia i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone 
i odpowiednio zabezpieczone,

- dokonanie oględzin budynku, w celu ustalenia czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogłyby wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych, jeżeli tak, to po dokonaniu stosownych oględzin złożyć odpowiedni wniosek Zamawiającemu. Oględziny powinny także potwierdzić czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń (co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach) i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne,

- sprawdzenie poprawności działania i przeprowadzenie prób wszystkich baterii akumulatorów,

- sprawdzenie poprawności działania i przeprowadzenie prób wszystkich dźwiękowych i wizyjnych sygnalizatorów ostrzegawczych,

- wykonanie przeglądów, testów i pomiarów natężenia oraz konserwacji systemu oświetlenia ewakuacyjnego,

- wykonanie kompleksowego testu wszystkich elementów systemu w zakresie prawidłowej weryfikacji uszkodzeń elementów systemu przy pomocy specjalistycznego oprogramowania diagnostycznego,

- sprawdzenie danych systemowych:

- sprawdzenie czy nadzorowanie uszkodzeń w systemie funkcjonuje poprawnie,

- sprawdzenie zawartości pamięci zdarzeń,

- sprawdzenie wszystkich zgłoszonych zmian aranżacji wnętrz (czy nie są konieczne zmiany 
w systemie);

15)  prowadzenia właściwych Książek konserwacji i napraw dla poszczególnych systemów instalacji (odpowiednio dla każdego budynku i każdej instalacji). Wzór przedmiotowej Książki należy uzgodnić z Zamawiającym, o ile on nie wynika z właściwego dokumentu producenta urządzeń lub normy;

16)  dokumentowania, z podaniem daty i złożonym podpisem, w Książce konserwacji i napraw systemu, każdorazowego pobytu w obsługiwanym obiekcie i opisywanie wykonanych czynności konserwacyjnych i naprawczych oraz każdej zauważonej nieprawidłowości w instalacji w czasie pobytu w obiekcie;

17) sporządzania kwartalnych i rocznych protokołów z wykonania konserwacji systemu ppoż. Z przeprowadzonych kontroli, przeglądów, prób i testów urządzeń instalacji, podpisanych przez  Wykonawcę lub wskazanego pracownika Wykonawcy wykonującego prace oraz przez przedstawiciela Zamawiającego. Dokonane zapisy w wyżej wymienionej Książce i Protokoły będą stanowiły podstawę do wystawienia faktury. Protokoły sporządzone z wykonanych czynności  należy przekazać Zamawiającemu na koniec kwartału. Wzór protokołu należy uzgodnić z Zamawiającym, o ile nie wynika on z właściwego dokumentu producenta urządzeń lub normy;

18) wykonywania czynności konserwacyjnych oraz stosowania materiałów konserwacyjno-eksploatacyjnych nowych, zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń zawartych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej. Koszt podstawowych materiałów konserwacyjnych Wykonawca winien uwzględnić w cenie usługi konserwacji;

19) niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie danych firmy oraz danych osób wykonujących przedmiot umowy, a także o zmianie koncesji lub uprawnień oraz ich utracie;

20) przestrzegania ramowego zakresu przeglądów i czynności konserwacyjnych poszczególnych systemów (wymienionych wyżej), zalecanych czynności konserwacyjnych wymaganych przez Zamawiającego oraz okresów ich wykonywania;

21) przestrzegania szczegółowych czynności konserwacyjno-naprawczych urządzeń instalacji SOP,
a także pozostałych informacji zawartych w poszczególnych Dokumentacjach Techniczno Ruchowych (tzw. DTR) urządzeń i instrukcji ich obsługi.

2. Zamawiający wymaga również od Wykonawcy:

- prowadzenia przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi opracowanych przez ich producentów;

- dostawy niezbędnych materiałów konserwacyjno-eksploatacyjnych zapewniających należytą pracę instalacji i urządzeń, co należy odpowiednio uwzględnić przy kalkulacji ceny usługi;

- obsługi instalacji podczas organizowanych ćwiczeń sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji ludzi z budynków Urzędu Marszałkowskiego;

- usuwania drobnych usterek w instalacjach w ramach czynności konserwacyjnych, w tym koniecznych odłączeń i załączeń instalacji sygnalizacji pożarowej oraz programowania central sygnalizacji pożarowej (w przypadku koniecznych napraw);

- wymiany elementów eksploatacyjnych (diody, żarówki, bezpieczniki, szybki, taśma do drukarki centrali sygnalizacji pożarowej itp.) w ramach kosztów usługi;

- przeprowadzenia w ramach I przeglądu instalacji SOP sprawdzenia i oceny prawidłowości ich działania, co do zgodności z założonym scenariuszem pożarowym oraz złożenia Zamawiającemu protokołu opisującego wyniki oceny i wnioski, w terminie do 30 dni od daty rozpoczęcia realizacji zawartej umowy.

3. Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca odpowiedzialny jest za:

- stan techniczny urządzeń i ich prawidłowe funkcjonowanie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia;

- jakość wykonywania prac konserwacyjnych oraz za zapewnienie i przestrzeganie warunków BHP i ppoż. podczas wykonywania prac konserwacyjnych;

- prawidłowe zabezpieczenie miejsca wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych, bezpieczeństwo osób trzecich przebywających w pobliżu prac, a w przypadku konieczności uniemożliwienie dostępu osobom postronnym do miejsca wykonywania prac;

- straty i szkody powstałe w mieniu Zamawiającego na skutek nieprawidłowego przeprowadzenia konserwacji mające wpływ na niewłaściwe funkcjonowanie instalacji SOP i urządzeń z nią powiązanych w przypadku pożaru lub innych zdarzeń;

- wprowadzenie własnych haseł i kodów zabezpieczających SOP po przekazaniu instalacji do konserwacji na okres obowiązywania umowy, które udostępni jedynie administracji budynku. 
O każdej zmianie haseł i kodów Wykonawca poinformuje Zamawiającego i przekaże nowe hasła 
i kody.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- pokrywania kosztów związanych z utrzymaniem instalacji SOP, SSWiN i KD zgodnie z postanowieniami umowy;

- zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do pomieszczeń i urządzeń i instalacji związanych z SOP, SSWiN i KD;

- informowania Wykonawcy o wszelkich awariach i usterkach powstałych na instalacji SOP, SSWiN i KD.